## Feuille 1
TPS020 | U | Surpresseur pour bâtiments.
Surpresseur d'eau, à actionnement réglable par technologie Inverter, modèle HIDRO-INVERTER AP-HI-A/8-3 "EBARA", constitué de: trois pompes centrifuges multicellulaires, d'une puissance de 0,6x3 kW, corps d'aspiration et d'impulsion et contrebrides de fonte de fer, axe et chemise externe d'acier inoxydable, impulseurs de polycarbonate avec fibre de verre, fermeture mécanique, moteur asynchrone à 2 pôles, efficacité IE3, isolation classe F, protection IP44, pour alimentation triphasée à 400 V, équipement de régulation et de commande avec variateur de fréquence (pression constante), unité de contrôle Hidro-Inverter avec écran LCD (manomètre digital), bouton-poussoir pour le contrôle manuel des pompes, système de protection, fonction de réarmement automatique, indicateurs lumineux de tension, fonctionnement et erreur des pompes et clavier d'accès au menu de programmation, socle métallique, vannes d'isolement et clapet de non retour, manomètre, pressostat, réservoir de membrane, de tôle d'acier de 20 l. Comprend les tubes entre les différents éléments et accessoires. Totalement monté, connecté et mis en marche par l'entreprise installatrice pour la vérification de son bon fonctionnement. Ne comprend pas l'installation électrique.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt37bce198Ia |  |  | Surpresseur d'eau, à actionnement réglable par technologie Inverter, modèle HIDRO-INVERTER AP-HI-A/8-3 "EBARA", constitué de: trois pompes centrifuges multicellulaires, d'une puissance de 0,6x3 kW, corps d'aspiration et d'impulsion et contrebrides de fonte de fer, axe et chemise externe d'acier inoxydable, impulseurs de polycarbonate avec fibre de verre, fermeture mécanique, moteur asynchrone à 2 pôles, efficacité IE3, isolation classe F, protection IP44, pour alimentation triphasée à 400 V, équipement de régulation et de commande avec variateur de fréquence (pression constante), unité de contrôle Hidro-Inverter avec écran LCD (manomètre digital), bouton-poussoir pour le contrôle manuel des pompes, système de protection, fonction de réarmement automatique, indicateurs lumineux de tension, fonctionnement et erreur des pompes et clavier d'accès au menu de programmation, socle métallique, vannes d'isolement et clapet de non retour, manomètre, pressostat, réservoir de membrane, de tôle d'acier de 20 l. | 1 | U | 28077400 | 28077400
mt37www050g |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 2", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 1 | U | 504202 | 504202
mt37bce510a |  |  | Jeu de 4 amortisseurs antivibration pour le socle du surpresseur, "EBARA". | 1 | U | 574180 | 574180
mt37www010 |  |  | Matériel auxiliaire pour installations de plomberie. | 1 | U | 10048.2 | 10048.2
mt37bce906a |  |  | Mise en marche de surpresseur avec variateur de fréquence, "EBARA". | 1 | U | 997637 | 997637
mo008 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 5.784 | h | 7220.6 | 41764.1
mo107 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 2.892 | h | 5242.2 | 15160.4
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 4 | % | 30220400 | 1208820
Coût d'entretien décennal: 33.314.949,9Ar les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 31429200