## Feuille 1
TIF020 | U | Détecteur de flux.
Détecteur de flux type palette avec retard allant jusqu'à 90 secondes et deux contacts NA/NC, de 3" DN 80 mm de diamètre, pour une pression maximale de travail de 31 bar. Comprend le tube protecteur et les câbles électriques.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt41dfr010f |  |  | Détecteur de flux type palette avec retard allant jusqu'à 90 secondes et deux contacts NA/NC, de 3" DN 80 mm de diamètre, pour une pression maximale de travail de 31 bar, selon NF EN 12259-5. | 1 | U | 1149520 | 1149520
mt35aia090aa |  |  | Tube rigide en PVC, branchable, courbable à chaud, de couleur noire, de 16 mm de diamètre nominal, pour climatisation fixe en surface. Résistance à la compression 1250 N, résistance à l'impact 2 joules, température de travail -5°C jusqu'à 60°C, avec degré de protection IP547 selon NF EN 60529, propriétés électriques: isolant, non propagateur de la flamme. Selon NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22. Comprend les colliers, les éléments de fixation et les accessoires (courbes, manchons, tés, coudes et courbes flexibles). | 5 | m | 8841.6 | 44208
mt35cun020a |  |  | Câble unipolaire H07Z1-K (AS), sa tension assignée étant de 450/750 V, réaction au feu classe Cca-s1a,d1,a1 selon FR EN 50575, avec conducteur multifilaire de cuivre classe 5 (-K) de 1,5 mm² de section, avec isolation de composé thermoplastique à base de polyoléfine sans halogènes à faible émission de fumées et de gaz corrosifs (Z1). | 10 | m | 2942.6 | 29426
mo008 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 0.661 | h | 7220.6 | 4772.8
mo107 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 0.661 | h | 5242.2 | 3465.1
mo003 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 électricien. | 0.33 | h | 7220.6 | 2382.8
mo102 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP électricien. | 0.33 | h | 5242.2 | 1729.9
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 1235500 | 24710
Coût d'entretien décennal: 592.298,5Ar les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 1260210